Пояснительная записка к

альбому технических решений фасадной системы

«ИНСИ» с металлическими облицовками.

Шифр ТРСФИ 1-3.1-2023

Директор по технологиям	/Тимофеев Н.В./ Ведущий специалист

технологического отдела	/Чигинцева Ю.С./

Челябинск 2024г.

Содержание.

Стр.

- Введение	3

- Назначение	3

- Конструктивное решение	3

- Облицовочные материалы	6

- Утепление стен	6

- Спецификация изделий, материалов и комплектующих деталей, применяемых в системе «ИНСИ»	7

- Материалы элементов конструкций и комплектующих изделий.	10

- Монтаж системы «ИНСИ».	12

- Правила эксплуатации системы	17

- Перечень нормативных документов	18

Введение.

Рекомендации являются методическим и справочным пособием для специалистов, выполняющих разработку проектов и монтаж систем с воздушным зазором для фасадной отделки и утепления строящихся и реконструируемых зданий.

Элементы навесной системы с воздушным зазором: облицовочные изделия, комплектующие фасонные изделия к ним и элементы их крепления изготавливаются ООО «ИНСИ стальные конструкции» (далее «ИНСИ ск») в соответствии с ТУ 25.11.23-003-00206227-2020; СТО 00206227-002-2020;      СТО 00206227-007-2020.

Назначение.

Системы навесной фасадной системы «ИНСИ ск» предназначены для декоративной отделки наружных стен зданий и сооружений металлическими облицовками, а также повышения их теплоизоляционных свойств в соответствии с действующими нормами по тепловой защите зданий.

Системы могут применяться для устройства навесных фасадных систем вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в следующих районах и местах строительства:

относящихся к различным ветровым районам по СП 20.13330.2011 с учетом расположения и высоты возводимых зданий и сооружений;

с обычными геологическими и геофизическими условиями, а также на просадочных грунтах 1-го типа по СП 22.13330.2011 и на вечномерзлых грунтах в соответствии с 1-м принципом по СП 25.13330.2012;

с различными температурно-климатическими условиями по СП 131.13330.2012 в сухих, нормальных или влажных зонах влажности по СП 50.13330.2012;

со слабоагрессивной окружающей средой по СП 28.13330.2012; в районах, относящихся к сейсмическим с бальностью 7÷9 балов в соответствии с СП 14.13330.2014;

Конструктивные решения.

Системы «ИНСИ ск» являются многослойной конструкцией, состоящей из несущего стального каркаса, утепляющего слоя, воздушного зазора, облицовочных изделий и ряда фасонных элементов для устройства оконных откосов, сливов и т.п. Системы навесной фасадной системы «ИНСИ ск» выпускаются в вариантах «стандарт» для закрепления её к стенам здания и «каркас» для крепления к межэтажным перекрытиям.

Конструктивное решение системы «стандарт»

Система «стандарт» выполняется в двух конструктивных вариантах в зависимости от формы основных несущих элементов П-образная и Г-образная системы

Несущий каркас П-образной включает в себя следующие элементы крепления:

- выравнивающие кронштейны КВП 200; КВП 250 толщиной 1,0мм.

- несущие вертикальные и горизонтальные направляющие профили НПП 60х27 толщиной 1,0мм.

- основные несущие вертикальные профили (вариант для кассет фасадных) НПШ 20х80 толщиной 0,9; 1,0; 1,2мм.

- промежуточные несущие вертикальные профили НПШ 20х50 толщиной 0,9; 1,0; 1,2мм

Конструкция КВП кронштейнов позволяет регулировать размер относа вертикальных направляющих от несущей стены, давая возможность, таким образом, выравнивать фактические отклонения плоскости стены от вертикали. Конструкция кронштейна, позволяет выполнить относ на 30-40 мм. Увеличение величины относа решается путем выбора различных по длине кронштейнов. Выравнивающие кронштейны крепят к основанию несущей стены с помощью распорных дюбелей с металлическими шурупами или химических анкеров. Для металлических каркасов используется болтовые или заклепочные соединения.

Длина и вид крепежных изделий определяется расчетом и выбирается в зависимости от материала стены. Размещение кронштейнов на стене определяется проектом в зависимости от архитектурного решения фасада здания. Для устранения мостиков холода под кронштейны устанавливают терморазрывные прокладки.

Для монтажа металлосайдинга МС, фасадных панелей ПФ, профилированного листа в зависимости от направления монтажа облицовочных элементов, выделены две выравнивающие системы монтажа направляющих: вертикальная и горизонтальная.

Вертикальная выравнивающая система. Для горизонтального монтажа облицовочных материалов (металлосайдинг, «фасадная панель», профилированные листы) вертикальные направляющие НПП крепят к кронштейнам стальными вытяжными заклепками диаметром 4,0-4,8мм. Оставшиеся консольные части кронштейна КВП после закрепления вертикальной направляющей отгибаются внутрь подсистемы. Сопряжение вертикальных направляющих профилей производится с учетом зазоров для компенсации температурных деформаций (1,2-1,5 мм/п.м.), что составляет 5-10 мм в зависимости от длины направляющих. Запрещается скреплять вертикальные направляющие между собой.

Горизонтальная выравнивающая система. Для вертикального монтажа облицовочных материалов (металлосайдинг, «фасадная панель, профилированные листы) вертикальные направляющие НПП крепят к кронштейнам стальными вытяжными заклепками диаметром 4,0-4,8мм. Между вертикальными направляющими устанавливают дополнительные горизонтальные НПП профили. Крепление между собой вертикальных и горизонтальных направляющих осуществляется «внахлест», с подрезкой боковых  полок  у  горизонтальных  направляющих,  с  помощью  стальных

вытяжных заклепок. При облицовке фасадов зданий кассетами КФ применяются одноуровневая и двухуровневая системы.

Одноуровневая система. Одноуровневая система монтажа направляющих повторяет вертикальную выравнивающую систему. Вертикальные направляющие НПП крепят к кронштейнам стальными вытяжными заклепками диаметром 4,0-5,0мм. Сопряжение вертикальных направляющих профилей производится с учетом зазоров для компенсации температурных деформаций (1,2-1,5 мм/п.м.), что составляет 5-10 мм в зависимости от длины направляющих. Запрещается скреплять вертикальные направляющие между собой. Для монтажа кассет КФ2 используют окрашенные в цвет кассет вертикальные направляющие профили. Также на видимую часть профиля может накладываться декоративная полоса из материала исходной заготовки для изготовления фасадных кассет.

Двухуровневая система. Вертикальные направляющие НПП крепят к кронштейнам стальными вытяжными заклепками диаметром 4,0-5,0мм, между вертикальными направляющими устанавливают дополнительные горизонтальные НПП профили. На горизонтальные НПП направляющие крепится вертикально НПШ профиль с шагом равным монтажному размеру кассет. При увеличении длины кассеты более 800 мм. устанавливается промежуточный ПШ профиль в средней части кассеты. Для монтажа кассет КФ2 используют основные НПШ направляющие окрашенные в цвет фасадных кассет. Или на видимую часть ПШ-образного профиля накладывается полоса декоративная из материала исходной заготовки для изготовления кассет.

Г-образная система является вертикально-горизонтальной и включает в себя следующие элементы:

- кронштейны усиленные с нерегулируемой длиной – КВГУ 95х85 (L- 100÷350) толщиной 1,5; 2,0мм, КВГУ50х50 (L-50, 90, 120, 150, 180, 200, 230)

толщиной 1,5; 2,0мм для крепления каркаса системы к стене здания с помощью анкерного крепежа;

- несущие горизонтальные направляющие профили – НПГ40х40; НПГ 50х50; НПГ60х44; НПГ60х81 толщиной 0,9; 1,0; 1,2; 1,5мм, для крепления вертикальных направляющих, прикрепляемые к кронштейнам при помощи заклепок;

- несущие вертикальные направляющие профили – НПШ 80х20; НПШ 50х20; Z 40х20 толщиной 0,9; 1,0; 1,2; 1,5мм, для крепления облицовки, прикрепляемые к горизонтальным профилям при помощи заклепок;

В каждом конкретном проекте делается расчет несущей способности кронштейнов и направляющих.

Конструкция кронштейнов позволяет регулировать размер относа горизонтальных направляющих от плоскости выравнивания до 20мм. Конкретный тип кронштейна, подбирается из условия определенной толщины слоя утеплителя, размера воздушного зазора не менее 40мм и фактического отклонения стены от плоскости. Несколько типоразмеров несущих кронштейнов обеспечивают возможность установки облицовочных материалов от базовой стены на расстоянии до 390-400 мм. Кронштейны крепят к основанию несущей стены с помощью одного анкерного дюбеля или анкерного болта. Длина и тип крепежа выбирается в зависимости от материала стены и результатов проведенных испытаний на выдергивание. Размещение кронштейнов на стене определяется проектом в зависимости от условий места строительства и архитектурного решения фасада здания. Для устранения мостиков холода под кронштейны устанавливают терморазрывные прокладки из паронита.

Монтаж направляющих профилей. К выступающей полке кронштейнов двумя вытяжными стальными заклепками крепится горизонтальный г-образный профиль. Длину его определяют с учетом схемы раскладки облицовочных плит 3-5м. Между смежными профилями для компенсации температурных деформаций устраивается зазор 5-15мм.

К горизонтальным г-образным профилям двумя вытяжными стальными заклепками закрепляется вертикальный направляющий НПШ профиль. Вертикальные несущие профили должны располагаться с шагом, который определяется в проекте, но не более 800мм. Длина НПШ профиля определяется в зависимости от схемы раскладки, размера облицовочных материалов и высоты этажа. Между смежными профилями по высоте устраивается температурный зазор 5-10мм.

Конструктивное решение системы «каркас»

Вариант исполнения «каркас» является вертикальной навесной системой.

Подсистема включает в себя следующие элементы:

- кронштейны КВГУ 95х85 устанавливаются попарно для крепления системы к торцам межэтажных перекрытий каркасных зданий с помощью анкерного крепежа;

- направляющие вертикальные профили – ПГС 103х50(60) х13 толщиной 1,2мм; 1,5мм; 2,0мм для крепления облицовочных плит, прикрепляемые к кронштейнам при помощи заклепок;

- соединительные элементы вертикальных профилей ССП для организации стыка направляющих, крепятся к одной из направляющих заклепками;

- скоба соединительная СС толщиной 1,0мм.

В каждом конкретном проекте делается расчет несущей способности кронштейнов и вертикальных направляющих. Конкретный тип кронштейна, подбирается из условия определенной толщины слоя утеплителя, размера воздушного зазора не менее 40мм и фактического отклонения стены от плоскости. Несколько типоразмеров несущих кронштейнов обеспечивают возможность установки облицовочных материалов от базовой стены на расстоянии до 380 мм. Кронштейны крепят к торцу межэтажного перекрытия с помощью двух распорных или химических анкеров. Длина и тип крепежа выбирается в зависимости от материала перекрытия и результатов проведенных испытаний на выдергивание.

Для устранения мостиков холода под кронштейны устанавливают терморазрывные прокладки из паронита.

Горизонтальный шаг кронштейнов определяется проектом в зависимости от условий места строительства и архитектурного решения фасада здания. Вертикальный шаг задается высотой этажа конкретного здания.

Марку и толщину вертикального направляющего профиля ПГС определяют в проекте в зависимости от прочностного расчета.  Длина ПГС профиля определяется в зависимости от схемы раскладки, размера облицовочных плит и высоты этажа. Крепление вертикальных профилей к кронштейнам производят с помощью вытяжных заклепок 4,8х8.

Элемент ССП крепится только к нижней направляющей. Между торцами смежных направляющих предусмотрен компенсационный зазор 5-10 мм. Такое закрепление позволяет компенсировать удлинение / сжатие профилей от температурных перепадов.

Для отделки оконных и дверных проемов устанавливаются горизонтальные С-образные профили (обвязка оконного или дверного проема), которые крепятся на крепёжные уголки 40х40х1,0мм к основным вертикальным направляющим. Для вертикальной обвязки проема используются П-образные профили 60х27х1,0 мм или г-образные направляющие профили 50х50х1,0 мм. Выбор профиля зависит от размеров проема и определяются прочностным расчетом.

При ширине окон более 1200мм между окнами в одном вертикальном ряду устанавливаются промежуточные вертикальные направляющие из ПГС профиля. Которые крепятся к горизонтальным профилям обвязки проема при помощи уголков 40х40х1,0 на заклепки 4,8мм не менее 2 штук на крепление.

Облицовочные материалы

В качестве металлических облицовок применяются металлосайдинг МС, фасадные панели ПФ, фасадные кассеты КФ, профилированные стальные листы, производства ООО «ИНСИск». Все облицовочные материалы выполнены с защитно-декоративным полимерным покрытием.

Горизонтальный монтаж сайдинга, кассет КФ2, КФ3 начинается с установки начальной планки. Планки начальные ПНс и ПН крепятся к низу вертикальных направляющих вместе с цокольным отливом с помощью оцинкованных самосверлящих винтов 4,2х16 мм.

Крепление фасадных кассет КФ2, КФ3 выполняется не видимым, с помощью оцинкованных самосверлящих винтов с резьбой по металлу с ЭПДМ прокладкой диаметром 4,8мм. Крепление сайдинга, «фасадной панели» и кассет фасадных к несущим профилям производится самосверлящими винтами в перфорируемые овальные отверстия в облицовочных материалах, что позволяет компенсировать температурные деформации в соединении несущий профиль – облицовка. Для облицовки оконных и дверных откосов наружных и внутренних углов зданий применяются фасонные комплектующие изделия, изготовленные по ТУ 25.11.23-003-00206227-2020; СТО 00206227-002-2020. Крепление фасонных комплектующих изделий может быть видимым с помощью оцинкованных саморезов диаметром 4,8мм с окрашенной головкой и прокладкой из ЭПДМ-резины непосредственно на облицовочный материал.

Часть фасонных изделий (откосные планки, наличники т.д.) крепится к несущим профилям оцинкованными самосверлящими винтами с прессшайбой диаметром 4,2мм. Установка таких винтов производится в крепежную закрываемую при облицовке часть фасонных элементов. Крепление профилированных листов и фасадных кассет КФ1, КФ4 к вертикальным направляющим выполняются с помощью оцинкованных саморезов. с окрашенной шестигранной головкой и ЭПДМ прокладкой. Крепление сайдинга, «фасадной панели» – скрытое с помощью оцинкованных самосверлящих винтов с прессшайбой диаметром 4,2мм.

Утепление стен.

Монтаж плит утеплителя производят после крепления на несущую стену кронштейнов. Толщина плит утеплителя определяется теплотехническим расчетом. В качестве утеплителя в системах допускается применение негорючих (НГ по ГОСТ 30244-94) минераловатных плит, имеющих сертификат соответствия и допущенных к праменению в навесных фасадных системах. Плотность минераловатного утеплителя должна быть не меньше 75 кг/м3 при однослойном утеплении. При значительной толщине слоя утеплителя (100-150мм), производят деление слоя на два. Это делается для возможности перевязки стыков слоев утеплителя. Для внутреннего слоя, возможно, использовать утеплитель с плотностью не менее 30 кг/м3, область применения которого предусматривает использование его для вентилируемых фасадов.

При утеплении допускается использование комбинации из негорючих минераловатных плит на основе волокон из каменного литья и негорючих плит из стекловолокна. В последнем случае стекловолокнистые плиты утеплителя устанавливаются на несущую стену и накрываются слоем из минераловатных негорючих плит толщиной не менее 30мм при плотности не менее 75кг/м3. Кроме того, сверху и сбоку оконных (дверных) проемов следует устанавливать окантовку из минераловатных плит с волокон из каменных пород плотностью не менее 75 кг/м3 шириной не менее 150 мм и толщиной равной общей толщине утеплителя в системе.

Конкретные марки стекловолокнистых плит должны иметь Технические свидетельства и быть согласованы для применения в навесных фасадных системах.

Не допускается применение минераловатных плит с «кашированным» наружным слоем в качестве внутреннего слоя теплоизоляции

Крепление утеплителя к основанию производят тарельчатыми стеклополиамидными дюбелями, и должно обеспечить плотное (без зазоров) прилегание утеплителя к несущей стене. Для первого слоя утеплителя (плотностью от 30 кг/м3) применять тарельчатые дюбели с диаметром прижимной тарелки не менее 150мм. Длина дюбелей зависит от толщины утеплителя. Для первого и второго слоя утеплителя применять дюбели различной длины, обеспечивая плотное примыкание утеплителя. Расход - не менее 5 шт/м2 поверхности фасада при однослойном расположении плит утеплителя, в крайних и угловых зонах 6шт/м2. И не менее 10 шт/м2 – при двухслойном расположении плит утеплителя, в крайних и угловых зонах 12 шт/м2.

Для защиты минераловатной теплоизоляции здания от возможного проникновения влаги и воздействия ветра, ее следует укрывать влаговетрозащитной паропроницаемой пленкой.

При установке поверх утеплителя влаговетрозащитных мембран «TYVEК House-Wrap», «TYVEK SOFT», «Фибротек РС-3 Проф», «TECTOTHEN-Тоp 2000», «TECTOTHEN FAS» в системе следует устанавливать стальные перфорированные горизонтальные отсечки, перекрывающие воздушный зазор в системе, препятствующие (в случае возникновения пожара) распространению горения мембраны и предотвращающие выпадение горящих капель пленки из воздушного зазора системы. Отсечки выполняется из тонколистовой стали. Отсечка должна пересекать или вплотную примыкать к пленочной мембране; отсечки должны устанавливаться по всему периметру фасада через каждые 15 м по высоте здания (пять этажей). При применении в системе мембран из материалов «TEND КМ-О», «TEND®FR», «ФибраИзол НГ», «Изолтекс 200 НГ», «Изоспан АF» и «Изоспан АF+» противопожарные отсечки допускается не устанавливать.

При варианте исполнения фасадной системы без утеплителя и без применения пленочной мембраны устройство промежуточных поэтажных противопожарных рассечек не требуется.

Спецификация изделий, материалов и комплектующих деталей, применяемых в системе «ИНСИ».

| № п.п. |  | Наименование продукции |  | Марка продукции |  | Назначение продукции |  | Изготовитель продукции |  | НД на продукцию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Профнастил |  | С8, С13, С25 |  | Фасадная облицовка |  | «ИНСИ ск» |  | СТО 00206227-001-2020 |  |
|  |  | Металлосайдинг |  | МС |  |  |  |  |  | ТУ 25.11.23-003-00206227-2020 |  |
|  |  | Панель фасадная |  | ПФ1А, ПФ2А, ПФ3А |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фасадные кассеты |  | КФ1, КФ2, КФ3, КФ4 30/17 |  |  |  |  |  | СТО 00206227-002-2020 |  |
| 2 |  | Кронштейн выравнивающий П-образный |  | КВП125, КВП200, КВП250 |  | Для крепления направляющих |  |  |  | ТУ 25.11.23-003-00206227-2020 |  |
| 3 |  | Направляющий П-образный профиль |  | НПП 60х27 |  | Для крепления фасадной облицовки |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Направляющий шляпный профиль |  | НПШ 20х80, НПШ 20х50 |  | Для крепления облицовок |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Плиты минераловатные |  | «Технолайт Оптима» |  | Внутренний теплоизоляционный слой |  | «Завод Техно» |  | СТО 72746455-3.2.1-2024 |  |
|  |  |  |  | «Техновент Стандарт» |  | Наружный слой при двухслойном утеплении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Техновент Экстра» |  | Для однослойного утепления |  |  |  |  |  |
| № п.п. |  | Наименование продукции |  | Марка продукции |  | Назначение продукции |  | Изготовитель продукции |  | НД на продукцию |  |
| 5 |  | Плиты минераловатные |  | Роквул ВЕНТИ БАТС |  | Наружный слой при двухслойном утеплении |  | ООО «Роквул-Урал» |  | ТУ 5762-050-45757203-15 |  |
|  |  |  |  | ВЕНТИ БАТС Д |  | Для однослойн. утепления |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Плиты стекловатные |  | ISOVER «Вент Фасад Низ» |  | Внутренний теплоизоляционный слой |  | ООО «Сан- Гобен Строительная продукция Рус» |  | ТУ23.99.19-00756846022-2017 |  |
|  |  |  |  | Технониколь 33PN Фасад |  |  |  | «Технониколь СС» |  | СТО 72746455-3.2.15-2023 |  |
| 7 (8) |  | Пленка ветрозащитная |  | ФибраИзол НГ |  | Для ветрозащиты утеплителя |  | ООО «Гиват» |  | ТУ 23.99.12-002-51256706-2016 |  |
|  |  | Пленка ветрозащитная |  | Изолтекс 200 НГ |  | Для ветрозащиты утеплителя |  | ООО «Аяском» |  | ТУ 23.99.12-002-51256706-2016 |  |
|  |  |  |  | Изоспан А Изоспан АМ, AS-114 |  |  |  | ООО «Гекса-нетканные материалы» |  | ТС 7179-14 |  |
| 9 |  | Дюбели с шурупами Анкера |  | ДФ-Б, ДФ-К |  | Для крепления кронштейна к несущей стене |  | ООО «Группа компаний «ФИКСАР» |  | ТС 6090-20 |  |
| 10 |  | Заклепки |  | А2/А2 4,0 А2/А2 4,8 |  | Для крепления элементов каркаса между собой |  | ООО «Компания Глобал-ривет» |  | ТС 6933-23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ТПГ РОСИОН» HARDWEX |  | ТС 6972-23 |  |
|  |  | Винты, болты самосверлящие |  | 4,2х 16 4,8х16 4,8х35 |  | Для крепления металлооблицовок к направляющим |  | ООО «Компания Глобал-ривет |  | ГОСТ1147-80 ГОСТ10618- 80 ГОСТ18123- 82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ТПГ РОСИОН» HARDWEX |  |  |  |
| 11 |  | Дюбели тарельчатые строительтельные стеновые забивные |  | Дюбели из полиамида с распорным элементом из стеклопластик |  | Для крепления теплоизоляции к стене |  | Бийский завод стеклопласти ков |  | ТС-07-1115- 05 |  |
| № п.п. |  | Наименование продукции |  | Марка продукции |  | Назначение продукции |  | Изготовитель продукции |  | НД на продукцию |  |
| 12 |  | Терморазрывная прокладка |  | Паронит ПОН-Б |  | Изоляция кронштейна от основания стены |  | «ИНСИ ск» |  | ГОСТ 481-80 |  |
| 13 |  | Угол наружный |  | УСНс |  | Для устройства наружного угла стены с скрытым креплением |  |  |  | ТУ 25.11.23-003-00206227-2020 |  |
| 14 |  | Угол внутренний |  | УСВс |  | Для устройства внутреннего угла стены с скрытым креплением |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Уголок наружный |  | УНс |  | Для устройства наружного угла стены с видимым креплением |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Уголок внутренний |  | УВс |  | Для устройства внутреннего угла стены с видимым креплением |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Отлив верхний |  | ОВс |  | Для защиты навесного фасада от осадков |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Нащельник |  | Нс |  | Для соединения облицовочных элементов |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Аквилон |  | Акс |  | Для крепления откосной планки |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Наличник |  | НЛс |  | Обрамляющий элемент облицовки |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Откосная планка |  | ОПс |  | Для обрамления откосов окон |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Водоотлив |  | Вс |  | Для защиты нижнего откоса окна от осадков |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Планка начальная |  | НПс |  | Для крепления первого ряда металлосайдинга |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Планка начальная |  | ПН |  | Для крепления первого ряда кассет фасадных КФ2 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Уголок откосный |  | УО |  | Для обрамления откосов окон |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Водоотлив |  | ВО |  | Для защиты нижнего откоса окна от осадков |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Уголок откосный перфорированный |  | УОП |  | Для обрамления верхнего откоса окна |  |  |  |  |  |
| № п.п |  | Наименование продукции |  | Марка продукции |  | Назначение продукции |  | Изготовитель продукции |  | НД на продукцию |  |
| 28 |  | Уголок наружный |  | УН 125х125 |  | Для устройства наружного угла стены |  | «ИНСИ ск» |  | СТО 00206227-002-2020 |  |
| 29 |  | Уголок внутренний |  | УВ 125х125 |  | Для устройства внутреннего угла стены |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Кронштейн |  | КВГУ 95х85 КВГУ 50х50 |  | Для крепления направляющих к несущей стене |  |  |  | ТУ 25.11.23-003-00206227-2020 |  |
| 31 |  | Профиль направляющий Г-образный |  | НПГ 40х40 НПГ 50х50 НПГ 60х44 НПГ 60х81 |  | Для крепления облицовок |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Профиль направляющий Z-образный |  | НПZ 20х40 |  | Для крепления облицовок |  |  |  |  |  |
| Элементы конструкций для крепления в межэтажные перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 (33) |  | Кронштейн |  | КВГУ 95х85 |  | Для крепления конструкций к межэтажному перекрытию |  | «ИНСИ ск» |  | ТУ 25.11.23-003-00206227-2020 |  |
| 34 |  | Направляющий профиль |  | НПГС 103х50 НПГС 103х60 |  | Для крепления облицовок |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Соединительный элемент |  | ССП 100х47 ССП 100х57 |  | Для соединения направляющих |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Скоба соединительная |  | СС |  | Для фиксации соединения направляющих |  |  |  |  |  |

Материалы элементов конструкций и комплектующих изделий.

Все элементы несущих конструкций навесного фасада с воздушным зазором системы «ИНСИ» производятся из тонкостенного горячеоцинкованного проката по ТУ 25.11.23-003-00206227-2020.

В конструкцию Г-образная входят:

- кронштейны КВГУ 95х85 длиной 100; 130; 150; 180; 200; 220; 240; 250; 300;

350мм, кронштейны КВГУ 50х50 диной 50, 90, 120, 150, 180, 200, 230мм. Толщина кронштейнов 1,5 и 2,0мм;

- горизонтальные направляющие профили НПГ 40х40; 50х50; 60х44; 60х81 толщиной 0,9; 1,0; 1,2 и 1,5 мм;

- вертикальные направляющие профили: шляпные НПШ 80х20, НПШ 50х20, Z-образный НПZ40х20 толщиной 0,9, 1,0, 1,2, 1,5мм;

В конструкцию П-образная входят:

- кронштейны КВП 125х60х40; КВП 200х60х40; КВП 250х60х50 Толщина кронштейнов 1,0мм.

- несущие	вертикальные	и	горизонтальные	направляющие	профили НПП 60х27 толщиной1,0мм.

- основные	несущие	вертикальные	профили	для	облицовки	фасадными кассетами НПШ 20х80 толщиной 0,9; 1,0; 1,2мм.

- промежуточные несущие вертикальные профили для облицовки фасадными кассетами НПШ 20х50 толщиной 0,9; 1,0; 1,2мм.

Технические требования к стали, даны в таблице 2.

Таблица 2

| №№ пп | Наименование показателя качества | Ед. изм. | Значение показателя качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Марка проката | - | 220-450 |
| 2 | Точность проката | - | Нормальная Б |
| 3 | Плоскостность | - | Нормальная |
| 4 | Характер кромки | - | Обрезная О |
| 5 | Класс цинкового покрытия | - | 140-275 |

Все элементы несущих конструкций в зависимости от проектного срока службы фасада и условий эксплуатации дополнительно окрашиваются на линии порошковой окраски в соответствии с таблицей 6 ГОСТ Р 70071. Дополнительное защитно-декоративное покрытие производится на основе атмосферостойких полимерных порошковых красок в соответствии с ГОСТ 9.410.

Материалы, применяемые для изготовления полимерного покрытия, их обозначения и диапазоны толщин приведены в таблице 3.

Т а б л и ц а  3

| Материал покрытия |  | Диапазон толщины, мкм |
| --- | --- | --- |
| Тип краски | Символ |  |
| Полиэфирная Эпоксидная Эпокси-полиэфирная | SP EP EP-SP | 80 - 100 100 - 200 80 - 100 |

Металлические комплектующие изделия в системе «ИНСИ ск» изготавливаются по техническим условиям ТУ 25.11.23-003-00206227-2020 из окрашенного оцинкованного проката по ГОСТ 34180; СТО ММК 376-2005; СТО 00206227-007-2020. В качестве металлической основы используется горячеоцинкованный прокат не ниже 140 класса цинкового покрытия по ГОСТ 14918. Защитно-декоративное покрытие из атмосферостойких порошковых красок на комплектующие, изготовленные из оцинкованного проката, наноситься на линии порошковой окраски и должно соответствовать требованиям ГОСТ 9.410. Крепёжные изделия (фасадные анкера, вытяжные заклёпки, самонарезающие винты) должны соответствовать нормативно технической документации производителя и иметь разрешения на применение в навесных фасадных системах. В системах «ИНСИ ск» применяются заклёпки из коррозионностойкой стали, самонарезающие винты из углеродистой стали со специальными защитными покрытиями или из коррозионностойкой стали. Срок службы крепежных изделий должен быть не менее срока службы несущих конструкций каркаса. Подтверждение срока службы осуществляется на основании технической документации.

Монтаж системы

- Правила приемки и хранения продукции

  - Элементы	облицовки	фасада:		профилированные	листы, металлосайдинг,	«фасадная	панель»,		кассеты	фасадные	поставляются	на строительную площадку в деревянных ящиках в защитной полиэтиленовой пленке. Комплектующие изделия к ним поставляются в упаковочной полиэтиленовой пленке. Элементы крепления – вертикальные, горизонтальные направляющие, выравнивающие кронштейны, соединительные элементы поставляются в пачках без полиэтиленовой пленки.

    - Максимальный срок хранения изделий с полимерным покрытием в заводской упаковке у потребителя не должен превышать 45 дней в закрытых неотапливаемых помещениях (складах, ангарах).

    - При более долгом хранении необходимо обеспечить вентиляцию изделий. В деревянных ящиках вскрывают защитную полиэтиленовую пленку снизу и сверху. Элементы облицовки – металлосайдинг, фасадная панель, профилированные листы должны быть переложены между собой деревянными прокладками. Упаковка комплектующих изделий должна быть открыта.

    - Ящики с элементами облицовки фасада хранятся на ровной сухой площадке по одной упаковке. Не разрешается складировать упаковки друг на друга.

1.3 Приемку изделий на монтажной площадке ведут согласно нормативной документации на продукцию.

- Правила производства работ.

Проект фасадной системы для новых зданий следует разрабатывать в составе раздела «Архитектурно – строительные решения». При проектировании конструктивные и цветовые решения прорабатываются в соответствии с общим архитектурным образом здания, его функциональным назначением и объемно- планировочным решением.

Проекты для реконструируемых зданий разрабатываются на основании всестороннего обследования наружных стен здания с определением фактического состояния поверхности, прочности и объемного веса материала стен, отклонения поверхности от вертикали, размеров и расположения проемов, конструкции кровли, цоколя, и других элементов здания.

Перед началом монтажа системы «ИНСИ» необходимо выполнить работы:

- обследование здания, с выполнением обмерочных чертежей на основе геодезической съемки. Фиксируются фактические отклонения от проекта. Определяются архитектурные особенности рельефа здания (оконные и дверные проемы и т.д.)

- провести испытания стен на несущую способность крепежных элементов. Если несущая стена выполнена из различных материалов, провести испытания для каждого материала стены.

- разработка проекта производства работ (ППР)

Монтаж фасадной системы вести в строгом соответствии с технической документацией и соблюдением технологической последовательности, предусмотренной в ППР. Операционный контроль, документирование его результатов, составление актов скрытых работ, выявление и устранение дефектов осуществляются в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85*. При монтаже системы на реконструируемых зданиях необходимо начать работы с очистки фасада от несвязанных с основанием элементов, таких как отслоившиеся штукатурка, краска и т.п. Кроме того, с фасада нужно демонтировать специальные устройства: водостоки, антенны, вывески.

Разбить здание на захватки и определить порядок и последовательность перемещения монтажников с одной захватки на другую.

Далее начать разметку фасада и установку маяков, согласно проекту.

Разметка выполняется при помощи геодезических приборов, уровня и отвеса.

После разметки фасада в нем сверлятся отверстия для крепления кронштейнов к основанию посредством анкерного крепежа. Анкерный крепёж должен иметь техническое свидетельство и быть допущен к применению в фасадных системах. Для сверления отверстий применять инструменты определенные в ППР с учетом материала несущей стены (например: перфораторы с возможностью отключения удара, для сверления отверстий в пустотелом кирпиче). Для снижения теплопередачи в месте примыкания кронштейна к основанию установить терморазрывную прокладку из паронита. Тип крепежных элементов и шаг крепления кронштейнов определяется проектировщиком в зависимости от конкретных условий строительства. Установку анкерного крепежа производить по рекомендациям его производителя.

Допустимое отклонение установленных кронштейнов от проектного положения по вертикали (в плоскости перпендикулярной стене) 3мм.

После установки кронштейнов производят монтаж плит утеплителя. Стену, на которой происходит монтаж плит утеплителя, необходимо укрыть от попадания влаги на время монтажа.

Монтаж плит утеплителя ведется снизу-вверх. Плиты утеплителя должны устанавливаться плотно друг к другу, чтобы не было пустот в швах. Не допускать отставание плит утеплителя от стены. Если избежать пустот и зазоров не удается, то они должны быть заделаны тем же материалом. Если позволяет толщина слоя необходимо выполнить перевязку слоев плит утеплителя. Для внутреннего слоя возможно использование утеплителя с меньшей плотностью. Возможность их использования должна быть подтверждена техническим свидетельством. Крепление плит утеплителя к основанию производится полиамидными дюбелями тарельчатого типа с распорными стержнями. Расход - не менее 5 шт. на 1 м2 поверхности фасада при однослойном расположении плит утеплителя. И не менее 10 шт. на 1м2 – при двухслойном расположении плит утеплителя. В угловых зонах, где применяются ветровлагозащитные пленки, установленные плиты утеплителя сначала крепят на 2 дюбеля (каждая плита) и только после укрытия пленкой устанавливают остальные, предусмотренные проектом (не менее 6шт. на м2 – при однослойном расположении утеплителя, не менее 12 шт. на 1м2 – при двухслойном расположении плит утеплителя). Полотнища пленки устанавливаются с перехлестом 100 мм.

При горизонтальном монтаже облицовочных материалов к несущим кронштейнам КВП крепят вертикальные НПП направляющие. Крепление производят при помощи стальных вытяжных заклепок диаметром 4,0-4,8мм. Конструкция кронштейна допускает выравнивание (рихтовку) плоскости вертикальных направляющих. Для компенсации температурных деформаций между вертикальными направляющими профилями устраивается зазор 5 – 10мм.

При вертикальном монтаже облицовочных изделий применяют горизонтальную выравнивающую систему, в состав которой кроме вертикальных направляющих входят горизонтальные НПП направляющие, закрепленные к вертикальным с помощью крепежных изделий. Между горизонтальными направляющими устраивается зазор 5 – 10мм для компенсации температурных деформаций.

Для удобства монтажа фасадных кассет может быть использована двухуровневая выравнивающая система, при которой на горизонтальные НПП направляющие монтируются основные вертикальные НПШ 20х80 профили. Шляпные профили идут по вертикальным стыкам фасадных кассет, расстояние между профилями должно четко выдерживаться. При ширине кассет более 800 мм между профилями дополнительно устанавливают промежуточные вертикальные НПШ 20х50 профили. При использовании фасадных кассет КФ2 видимая часть шляпных профилей при двухуровневой выравнивающей системе и видимая часть П- образных вертикальных направляющих при одноуровневой выравнивающей системе имеет цветное полимерное покрытие или закрывается декоративной полосой цвета фасадных кассет.

При монтаже Г-образной системы длину несущего кронштейна КВГУ 95х85 выбирают из ряда – 100; 130; 150; 180; 200; 220; 240; 250; 300; 350мм. На

несущих полках кронштейнов, ориентируясь по маякам, монтируется горизонтальный НПГ профиль. Крепление производят двумя вытяжными заклепками диаметром 4,0-5,0мм. Ширина опорной части горизонтальной полки должна быть не менее 20-30мм. Расстояния между соседними в одном ряду горизонтальными профилями для компенсации температурного расширения не могут быть меньше указанного в проекте. Допустимое отклонение + 5мм. Уступ между смежными горизонтальными профилями (перпендикулярно плоскости стены) не должен превышать 2мм. По горизонтальным профилям, согласно схемам раскладки фасадных кассет КФ, устанавливаются вертикальные НПШ и НПZ профили. Установку каждого профиля в проектное положение проверяется теодолитом или отвесом. Крепление к каждому горизонтальному профилю производится двумя вытяжными заклепками. При сверлении и установке заклепки, скрепляемый материал должен быть жестко зафиксирован. Между скрепляемыми материалами не должно быть зазоров. Заклепка должна располагаться строго перпендикулярно скрепляемому материалу.

Температурный зазор между соседними в одном ряду вертикальными профилями при длине 3,3м должно быть не менее 5-10мм. При длине профилей более 3,3 м проектный компенсационный зазор между направляющими определяют исходя из проектной длины направляющей и коэффициента линейного расширения материала направляющей (1,2 - 1,5 мм/м).

Монтаж облицовочных элементов фасада начинают с установки соединительных комплектующих изделий (цокольных водоотливов; начальных планок для закрепления первых облицовочных элементов, нащельников). Для обеспечения циркуляции воздуха необходимо предусмотреть вентилируемой зазор между цоколем (отмосткой) и нижним рядом облицовочных элементов min. 30 мм. Далее устанавливаются угловые комплектующие изделия, элементы обрамления оконных и дверных проемов. Для горизонтальных стыков металлосайдинга, фасадных панелей устанавливаются нащельники.

Монтаж профилированных листов и кассет КФ1, КФ4 предусматривает видимое крепление крашенными в цвет облицовки оцинкованными самосверлящими винтами с прокладками из ЭПДМ резины.

Монтаж металлосайдинга, фасадных панелей и кассет КФ2, КФ3 предусматривает невидимое крепление оцинкованными самосверлящими винтами. Горизонтальный монтаж металлосайдинга МС ведется снизу-вверх. Зацепите первую панель сайдинга основанием за начальную планку, закрепите самосверлящими винтами верхний край к вертикальным направляющим начиная от ее центра. Прежде чем крепить сайдинг, убедитесь, что он плотно захвачен в зацеп по всей длине. Все последующие облицовки зацепляются за уже смонтированные и закрепляются аналогично. Для возможных деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели облицовки и вертикальными комплектующими.

Горизонтальный монтаж панелей фасадных ПФ. необходимо вести сверху в низ. Первую панель закрепить к вертикальным направляющим постановкой сквозного крепежа в её U-образную часть. Далее произвести крепление к вертикальным направляющим её нижнего S-образного края. Нижняя панель вставляется в паз верхней, плотно прижимается и закрепляется к вертикальным направляющим проектным крепежом.

Монтаж фасадной кассеты КФ1, КФ4 ведется снизу-вверх, слева направо. Перед монтажом необходимо снять защитную пленку с боковых сторон кассеты.

Кассета крепится самосверлящими винтами за левый и нижний фальцы, затем накладывается и крепится следующая кассета. По завершении монтажа снимается защитная пленка.

Монтаж фасадной кассеты КФ2, КФ3 ведется снизу-вверх. Перед монтажом необходимо снять защитную пленку с боковых сторон кассеты. Защелкивается низ фасадной кассеты за начальную планку, верх кассеты закрепляется самосверлящими болтам. Следующая кассета цепляется нижней частью за верх предыдущей и закрепляется самосверлящими болтам. Ширина вертикального промежутка между кассетами оставляется в пределах 5-30 мм. Для упрощения монтажа используется шаблон по проектной ширине стыка. По завершении монтажа необходимо снять защитную пленку.

В процессе строительства необходимо следить за состоянием вентиляционного зазора. Не допускается уменьшение его ширины в следствии загрязнения строительным мусором, не плотного крепления теплоизоляции и ветрозащитной пленки.

Правила эксплуатации системы.

В процессе строительства и эксплуатации здания не допускается крепить непосредственно к облицовочным фасадным элементам любые детали и устройства, кроме предусмотренных проектом.

Не следует допускать возможность попадания воды с крыши здания на фасадную облицовку, для чего надо содержать желоба и водостоки в рабочем состоянии.

Необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению механических повреждений фасадной системы при парковке автомобилей, вблизи здания.

Промывка водой является одним из наиболее эффективных способов очистки облицовки. Для промывки воду подают шлангами под давлением. Рекомендуется сочетать промывку с ручной очисткой.

Следует проводить плановые обследования технического состояния несущего каркаса фасадной системы, теплоизоляции, элементов облицовки и их крепления.

Нормативные документы и литература

Альбом технических решений фасадной системы “ИНСИ” (Шифр: ТРСФИ 1-3.1-2023), Челябинск, 2023.

Экспертное заключение № 11-3774 от 28.12.2023. по несущей способности элементов каркаса фасадной системы “ИНСИ ск” с металлическими облицовками. ЦНИИПСК им.Мельникова, Москва, 2023

Экспертное заключение ГУП ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко № 9838 от 20.09.2023 о классе пожарной опасности фасадной системы «ИНСИ ск». Москва 2023.

Технический отчет по теме «Выполнить эксперементальные исследования по оценке сейсмичности конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором

«ИНСИ» с использование различных вариантов облицовки и разработкой рекомендаций по повышению эксплуатационной надежности системы.» (Договор 2423/24-3404-08/ск (368) от 10.10.2008)

ТУ 25.11.23-003-00206227-2020 “Профили холодногнутые металлические комплектующие изделия и элементы крепления типа “Сайдинг”. Фасадная панель”.

СТО 00206227-002-2020 “Кассеты фасадные металлические холодногнутые и комплектующие изделия к ним”.

СТО 00206227-007-2020 «Изделия металлические с защитно-декоративным полимерным покрытием»

СТО 44416204-010-2010 “Крепления анкерные. Метод определения несущей способности по результатам натурных испытаний”. ФГУ ФЦС, Москва.

Законодательные акты и нормативные документы:

Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”;

Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”;

СП 22.13330.2011 “СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений”;

СП 25.13330.2012 “СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах”;

СП 14.13330.2014 “СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах”;

СП 112.13330-2011 “СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений”);

СП 50.13330.2012 “СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий”;

СП 28.13330.2012 “СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии”;

СП 20.13330.2011 “СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия”;

СП 131.13330.2012 “СНиП 23-01-99* Строительная климатология”;

СП 16.13330.2011 “СНиП II-23-81 Стальные конструкции”;

ГОСТ 31251-2008 “Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны”;

ГОСТ 30244-94 “Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть”;

ГОСТ 14918-2020 “Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия”.